<붙임> 의견서 양식

❍ 개정 제안 : 이름 / 소속 / 직위(직책) / 연락처 / 이메일 (이름, 소속, 직위(직책), 연락처, 이메일 기재)

❍ 개정 코드 : (예시)KDS 57 10 00 상수도설계기준 일반사항 (해당 코드 기재)

구 분	현 행	개 정 안	개정사유 (필요시 근거 제시)
KDS 57 10 00 상수도설계 일반사항 1. 총설 (p00 ~ 00)
KCS 57 10 05 상수도공사 공통사항 1. 일반사항 (p00 ~ 00)

※ 작성방법 : 뒷 페이지의 <의견서 작성 예시>를 참고하시어 전자문서 및 E-mail로 의견을 제출하여 주시기 바랍니다. 필요에 따라 양식은 변경가능하며 분량제한은 없습니다. 가능한 명확한 사유, 개정(안) 작성, 참고자료를 첨부하여 의견이 충분히 전달될 수 있도록 작성 부탁드립니다.

※ 유의사항 : 제안한 개정의견의 개정 여부은 상수도 기술기준 전문가의 검토, 각종 위원회 심의 절차를 통해 결정되므로, 제시한 개정의견이 채택되지 않을 수 있으며, 최종 개정에 상당한 기간(1년)이상 소요 되며, 최종 개정시 국가법령정보센터, 환경부 홈페이지, 한국상하수도협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.

※ 기타문의 및 개정의견 제출처 : 한국상하수도협회 상수도처 상수도기획팀 최윤주 대리

Tel : 02-3156-7851 / E-mal : yjlondon7@kwwa.or.kr

<의견서 작성 예시> 개정안, 개정 사유는 최대한 명확하게 작성하며, 수치 등에 관한 근거자료는 별도 제출(연구결과, 시험결과 등)

❍ 제안자 : 홍길동 / **기술연구소 / 차장 / 02-0000-0000 / 000@000.00.00

❍ 기준명 : 상수도설계기준[ √ ], 상수도공사표준시방서[ √ ]

❍ 기준코드 : KDS 57 55 00 상수도 정수시설 설계기준,  KCS 57 40 00 상수도공사 정수처리 시설공사

구 분	현 행	개 정 안	개정사유 (필요시 근거 제시)
KDS 57 50 00 상수도 도수시설 설계기준 4.1 도수관	4.1.1 총칙 <생 략> 도수관은 주로 수도용지의 전용도로나 공공도로에 개착공법으로 매설하며 지반, 지형 및 지층에 대하여 사전조사를 충분히 실시하고 적절한 관종 선정과 기초공 및 이형관보호 등을 실시한다.	4.1.1 총칙 <생 략> 도수관은 주로 수도용지의 전용도로나 공공도로에 개착공법으로 매설하며 지반, 지형 및 지층에 대하여 사전조사를 충분히 실시하고 적절한 관종 선정과 기초공 및 관보호공 등을 실시한다.	◦(용어변경) 적정토피 확보가 어려운 지역의 경우 직관의 보호공도 필요할 수 있으므로 이형관보호공에 국한시키지 않고, 관보호공으로 의미 확대
KDS 57 55 00 상수도 정수시설 설계기준 4.6 급속여과지	4.6.9 수심과 여유고 <생 략> (2) 고수위로부터 여과지 상단까지의 여유고는 30cm 정도로 한다. <신 설>	4.6.9 수심과 여유고 <생 략> (2) 고수위로부터 여과지 상단까지의 여유고는 30cm 정도로 한다. 다만 장래 수도정비기본계획에 고도정수처리가 계획되어 있는 경우 이를 고려하여 여유고를 선정한다.	◦(내용신설) 급속여과지 설치 후 장래 수질변동에 따라 고도정수처리를 도입하는 경우 장래 사업비가 증가할 소지가 많으므로, 수도정비기본계획에 고도정수처리가 계획된 경우 이를 고려할 필요가 있음을 명시
KCS 57 40 10 정수처리시설 설치공사 3. 시공 3.1 시공일반 3.1.4 급속여과지 하부집수장치	3.1.4 급속여과지 하부집수장치 3.1.4.1 유공블록 (1) 일반사항 ① ~ ⑥ (생 략) ⑦ 유공블록을 설치하기 전 여과지 내를 깨끗하게 청소한 후, 유공블록에 맞추어 먹줄치기 등으로 마킹하여 유공블록 설치위치를 표시하고, 여과지바닥에서 3~4 cm 높이로 일정한 표고(level)가 되도록 바닥 모르터를 타설한 후, 유공블록을 설치한다. ⑧ 하부집수장치 횡방향 오차는 ±5 mm 이내이어야 하며, 각 측면 사이의 표고(level) 허용오차는 0.5 mm 이내이어야 한다. 각각의 ---------------------------------------------.	3.1.4 급속여과지 하부집수장치 3.1.4.1 유공블록 (1) 일반사항 ① ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ 유공블록을 설치하기 전 여과지 내를 깨끗하게 청소한 후, 유공블록에 맞추어 먹줄치기 등으로 마킹하여 유공블록 설치위치를 표시하고, 여과지바닥에서 3~4 cm 높이로 일정한 표고(level)가 되도록 바닥 모르타르를 설치한다. ⑧ 하부집수장치 횡방향 오차는 ±5 mm 이내이어야 하며, 각 측면 사이의 표고(level) 허용오차는 0.5 mm 이내이어야 한다. 각각의 --------------------------------------------.	◦(용어변경) 외래어 표기법에 따라 모르터를 모르타르로 변경 ◦(내용삭제) 시공순서에 맞지 않으므로 삭제